| Received : | Accepted: | Published : |
| --- | --- | --- |

ANALISA TINGKAT RESIKO PADA KOMPONEN  PEMBANGKIT LISTRIK DI KOTA BALIKPAPAN DENGAN METODE FMEA

Faisal Manta1*, Hadhimas Dwi Haryono2, Risdianto Ardani3,

1Staf Pengajar Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia

2Staf Pengajar Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia

3Mahasiswa Teknik Mesin Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan, Indonesia

*Email :faisal86@lecturer.itk.ac.id

Tabel 1 Mode Kegagalan

| No | Klasifikasi | Mode kegagalan | Efek kegagalan |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Engine |  |  |
| 1. | Engine | Engine Trip | - Suplai listrik berkurang. Kebutuhan listrik tidak terpenuhi. |
| 2 | Cylinder Head | Kebocoran | - Proses kerja atau pembakaran pada engine tidak maksimal, Daya dihasilkan berkurang |
| 3 | Starting Valve | Spring valve bermasalah, Starting valve tidak bekerja | - Supply udara pada peroses pembakaran tidak maksimal Kerja engine menjadi terganggu |
| 4 | Pushrod Inlet | Push rod tidak menekan rocker arm | Kerja rocker arm terganggu |
| 5 | Flywheel Connection | - Flywheel aus, Gigi gigi pada flywheel rusak | - Tidak dapat mensuplai tenaga ke crankshaft saat engine kekurangan daya. Proses start awal pada engine terganggu |
| 6 | Camshaft | Permukaan komponen mengalami keausan. | Kerja engine menjadi terganggu |
| 7 | Cranksaft | Permukaan komponen mengalami keausan | Kerja engine menjadi terganggu |
| 8 | Crankcase Pressure | - Valve crankcase bermasalah Spring atau pegas rusak | Tidak dapat mengatur tekanan udara pada engine. |
| B | Turbocharger |  |  |
| 1 | Turbocharger Sistem | - Terdapat material pengotor yang masuk ke dalam sistem, Wheel pada compressor dan turbin rusak | - Kerja dari turbocharger terganggu - Tidak dapat mensuplai udara ke engine |
| 2 | Gas Inlet Chasing | Terdapat material pengotor yang masuk | Dapat menganggu proses kerja turbocharger |
| 3 | Nozzle Ring | Bilah bilah nozzle ring (permukaan) mengalami kerusakan | Tidak dapat mengatur aliran udara yang akan digunakan pada sistem |
| 4 | Turbocharger Washing Unit | Terdapat material pengotor yang masuk ke dalam sistem | Dapat mengganggu sistem kerja turbocharger |
| 5 | Speed Measurement | - Sensor mengalami kerusakan Sistem elektrik pada speed measurement rusak | Tidak dapat mengetahui kecepatan sistem saat bekerja (kecepatan putaran rotasi turbocharger) |
| 6 | Compressor Unit (Starting Air Equipment) | Terdapat material pengotor pada udara. | Tidak dapat memvakum kan udara yang akan diproses di engine. |
| 7 | Instrument Air Equipment | Komponen instrument tidak bekerja maksimal. | Tidak dapat mensuplai udara ke unit dengan maksimal. |
| C | Water Cooling System |  |  |
| 1 | HT/LT Water Cooling System | - Valve mengalami kerusakan - Pipa pipa penghubung rusak Terdapar pengotor pada air | - Engine trip Proses pendinginan engine tidak maksimal |
| 2 | Heat Exchanger | - Sheel mengalami kerusakan Oring seal atau gasket rusak | Proses pendinginan atau pemanasan udara pada sistem tidak maksimal |
| 3 | Charge Air Cooler | - Komponen charge air cooler mengalami kerusakan Terdapat zat pengotor didalam sistem. | Tidak dapat mendinginkan udara yang akan digunakan pada sistem |
| 4 | HT Water Treeway Valve | - Valve rusak Terdapat material pengotor | - Tidak dapat mengalirkan pendingin ke sistem Engine mengalami panas berlebih |
| 5 | HT Preheater | Sistem kerja atau komponen preheater mengalami gangguan. | Tidak dapat memanaskan fluida atau udara yang akan masuk ke dalam sistem kerja engine |
| D | Radiator |  |  |
| 1 | Freq. Konverter | Terjadi kegagalan pada sistem kelistrikan frequensi converter | Mempengaruhi kerja sistem. |
| 2 | Section Radiator | - Sirip-sirip pada Radiator mengalami kerusakan - radiator kotor terdapat material pengotor pada sistem | - Tidak dapat mendinginkan udara dengan maksimal. Engine trip |
| 3 | Radiator Motor Fan | - Terdapat material pengotor Fan rusak | Sistem kerja radiator tidak maksimal |
| 4 | Radiator Panel Kontrol | - Sistem panel Kontrol bermasalah Kelistrikan atau tengangan terganggu | Tidak dapat mengatur sistem radiator dengan maksimal |
| E | Booster Modul |  |  |
| 1 | Booster Modul | Komponen booster modul mengalami masalah. | Mempengaruhi kerja engine |
| 2 | Booster Pump | Tekanan yang dihasilkaan tidak maksimal. | Tekanan yang dibutuhkan pada sistem engine tidak tercapai |
| 3 | Pressure Indicator | - Sensor mengalami kerusakan Terdapat kerusakan pada indikator | - Tidak dapat mengetahui tekanan fluida pada engine - Tidak dapat mengatur tekanan yang akan digunakan. |
| 4 | Temperature Indicator | - Sensor mengalami kerusakan Terdapat kerusakan pada indikator. | - Tidak dapat mengetahui temperature fluida pada engine - Unit mengalami trip. |
| 5 | FO Duflex Filter | - Terdapat material pengotor Filter kotor atau rusak | Tidak dapat memfilter secara maksimal. |
| 6 | Mixing Tank | Mixing tools mengalami kerusakan | Tidak dapat mencampur bahan bakar sesuai dengan kebutuhan. |
| F | Fuel Injection System |  |  |
| 1 | Fuel Injection System | - Sistem injektor mengalami kegagalan Nozzle bermasalah | - Proses pembakaran pada engine tidak maksimal Kerja engine tidak maksimal |
| 2 | Fuel Pump Cylinder | - Pump mengalami masalah Tekanan pump rendah | Kebutuhan supply buat injeksi bahan bakar tidak terpenuhi. |
| 3 | Charge Air Filter | - Terdapat material pengotor pada sistem Filter mengalami kerusakan atau kotor. | Tidak dapat memfilter secara maksimal. |
| 4 | Pressure Indicator | - Sensor mengalami masalah Terdapat kerusakan pada alat baca (indikator) | - Tidak dapat mengetahui tekanan pada sistem Tidak dapat mengatur tekanan pada sistem. |
| G | Exhaust Gas System |  |  |
| 1 | Exhaust Gas system | - Sistem sirkulasi exhaust gas mengalami gangguan. Valve exhaust rusak. | Sirkulasi gas exhaust ke engine mengalami gangguan. |
| 2 | Exhaust Manifold | - Exhaust pipa mengalami kerusakan Gasket rusak | Proses mengalirkan gas buang tidak maksimal. |
| 3 | Double Bellows | Gasket rusak | Proses pembuangan exhaust gas tidak maksimal. |
| 4 | Exhaust Stack | - Pipa Aus Pipa rusak | Gas buang tidak dapat dibuang jauh dari sistem engine. |
| 5 | Pneumatic Control Dumper | Sistem pnumatik mengalami kerusakan. | Tidak dapat mengatur debit udara yang masuk ke sistem |
| H | Lube Oil Supply System |  |  |
| 1 | Lube Oil Supply System | - Oil pump mengalami masalah Filter oli kotor atau rusak | - Supply oil ke unit tidak maksimal. Komponen komponen mudah aus. |
| 2 | Lube Oil Cooler | Sistem pendingin mengalami gangguan atau masalah | Tidak dapat mendinginkan oli dengan maksimal. |
| 3 | LO Automatic Filter | - Sistem automatic rusak Filter rusak | Tidak dapat memfilter oil dengan maksimal. |
| 4 | LO Centrifugal Filter | - Pompa tidakbekerja maksimal - Filter rusak Pipa saluran lube oil mengalami gangguan. | Tidak dapat memfilter oil dan material pengotor dengan maksimal. |
| 5 | Oil Mist Separator | Komponen pemisah (filter) tidak bekerja maksimal | Tidak dapat memisahkan oli dan pengotor. |
| 6 | LO Separator | Proses sentrifugal pada separator tidak bekerja dengan maksimal atau mengalami gangguan | Tidak dapat memisahkan minyak pelumas (Oil) dengan komponen pengotor. |
| I | Governor |  |  |
| 1 | Governor | - Sistem pneumatic tidak maksimal Nozzle bermasalah. | Tidak dapat mengontrol penyaluran bahan bakar ke sistem. |
| J | Generator |  |  |
| 1 | Generotor Set | - sistem generator tidak bekerja secara maksimal Komponen generator tidak dalam kondisi baik. | Tidak dapat menghasilkan daya listrik untuk kebutuhan engine atau PLTD. |
| K | Bearing |  |  |
| 1 | Bearing Set | - Bearing pecah Bearing aus | Material atau komponen saling bergesekan dan mudah aus. |
| 2 | Bearing Generator | - Bearing Pecah Bearing aus | Material atau komponen saling bergesekan dan mudah aus. |
| L | Local Control |  |  |
| 1 | Pressure Measurement | - Sensor mengalami kerusakan Terdapat kerusakan pada indicator | - Tidak dapat mengetahui pressure pada unit. Tidak dapat mengatur temperatur unit |
| 2 | Speed Measurement | - Sensor mengalami kerusakan Terdapat kerusakan pada indicator | Tidak dapat mengetahui kecepatan unit atau engine |
| 3 | Temperature Measurement | - Sensor mengalami kerusakan Terdapat kerusakan pada indicator | - Tidak dapat mengetahui temperature unit atau engine Tidak dapat mengatur temperature unit. |
| 4 | Engine Safety Modul | - Komponen modul bermasalah Sistem elektrikal terganggu | Tidak dapat mengatur sistem engine dengan maksimal. |
| 5 | Power Distribution Modul | - Komponen modul bermasalah Sistem elektrikal terganggu | Tidak dapat mengatur sistem engine dengan maksimal. |
| 6 | Pneumatic Control | Sistem pneumatic tidak bekerja dengan baik | Tidak dapat mengatur sistem pneumatic dengan maksimal. |